光伏电站的性能检测

实时数据监测，处理与存储

气象环境参数：太阳辐照度，环境温度，光伏组件温度，电池结温，风速和风向

电气参数：直流电压，电流和功率，交流电压，电流和功率，电能质量和功率因数

电站信息：电气连接图，布置图以及设备参数

光伏电站总体性能评估

进行评估前所需的参数：供电站水平面年辐射量，光伏方阵面年辐射量，光伏电池工作时段年平均结温，并网计费点的评估周期发电量，光伏电站额定功率

需要评估的参数：光伏电站综合能量效率

注意如果环境温度不同就需要引入温度修正系数，不同组件的温度修正系数不同

现场测试原则

抽样原则：分类抽样

检测基本条件和修正原则：在规定的天气下测试，测试结束进行对比时，应修正到标准测试条件（STC）下或正常工作条件（NOC）下，修正标准参考GB/T 182100-2000h和NB/T 32034-2016

低电压穿越能力检测

检测原则：满足GB/T 19964-2012的要求

检测装置：使用无源电抗器模拟电网电压跌落

检测准备：光伏发电单元的逆变器均应该工作在与实际投入运行时一致的控制模式下，检测至少选择5个跌落点

检测过程：空载测试和负载测试，包括三相对称故障和线路不对称故障

光伏电站电能质量检测

均在光伏发电站公共连接点处接入电能质量检测装置，均以10%的光伏发电站所配逆变器总额定功率为一个区间每个区间连续测量10分钟

光伏电站电能质量检测装置应符合GB/T 17626.30-2012

检测装置的闪变算法应符合GB/T 17626.15-2011

电压谐波总畸变率应符合GB/T 14549-1993

电网频率测量平均值的偏差应符合GB/T 15945-2008

电网电压测量方均根值的偏差应符合GB/T12325-2008

电网电压三项不平衡度应符合GB/T15543-2008

三相电压和电流不平衡度检测

检测方法：每个区间按照每3秒时段计算方均根值，共计算两百个

分别计算负序电压不平衡度测量值的95%概率最大值和所有测量值中的最大值

重复测量一次

闪变

检测方法：每个区间测两次10分钟短时闪变，长时闪变由短时闪变计算

短时闪变的测量周期为10分钟，每24小时不得超标7次，长时闪变测量周期为2小时，每次均不得超标。

电流谐波

检测方法：计算3秒内15个电流谐波子群有效值的方均根值

计算10分钟内各个3秒电流谐波子群的方均根值

电流谐波子群应记录到50次，再计算电流谐波子群的总畸变率

电流间谐波

检测方法：计算3秒内15个电流谐波中心子群有效值的方均根值

计算10分钟内各个3秒电流谐波子群的方均根值

电流间谐波测量最高频率应达到2k Hz

电流高频分量

检测方法：测试每个区间的电流高频分量，测试以200Hz为间隔，计算中心频率从2.1~8.9kHz的电流高频分量

有功功率检测方法

检测装置：气象数据采集装置和组件温度测量装置，各装置彼此之间保持时间同步

有功功率输出特性检测

检测方法：在辐照度不低于400W/㎡的完整日检测，连续测满全天运行过程，要求每1分钟同步采集一次有功功率，总辐照度和组件温度。并绘制功率和温度曲线

有功功率变化检测

检测方法：在辐照度不低于400W/㎡时检测，记录电站开始发电后和停止发电前10分钟内并网点的电压和电流数据，计算所有0.2秒有功功率平均值。再绘制有功功率随时间变化曲线

有功功率控制能力检测

检测方法：不限制电站的有功功率变化速度并按已经设定好的要求控制电站有功功率，然后在并网点记录数据，计算所有0.2秒有功功率平均值。再绘制有功功率随时间变化曲线。与设定基准值进行对比并计算有功功率调节精度和响应时间同时记录现场太阳辐照度和大气温度

无功功率检测

检测方法：按步长调节光伏发电站输出的感谢无功功率至最大值，在并网点记录数据，依然以10%有功功率为一个区间，每个区间采集2个时序电压电流数据，并以此计算每个1分钟的无功功率的平均值。最后以有功功率为横坐标，以无功功率为纵坐标绘图

无功功率控制能力检测

检测方法：按照与调度部门协商确定的感性无功功率阶跃允许值QL和容性无功功率阶跃允许值Qc，设定光伏发电站的无功功率输出跳变值，在发电站出口测量，以每0.2秒无功功率平均值为一点记录实测曲线。

电压和频率响应检测

选择所有类型的光伏发电单元，并随机抽样，当发电站更换逆变器和升压变压器设备型号或同型号更换数量达到一半以上时需要重新检测

电压适应性检测

在站内汇集母线标称频率下，调节电网模拟装置，使得站内汇集母线电压从额定值分别阶跃至特定值并保持特定时间，记录光伏发电单元运行时间和脱网跳闸时间

频率适应性检测

在站内汇集母线标称电压下，调节电网模拟装置，使得站内汇集母线频率从额定值分别阶跃至特定值并保持特定时间，记录光伏发电单元运行时间和脱网跳闸时间

思维导图